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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 

ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ УЧЕБНОЕ ЭЛ

ПОСЕЛЕНИЯСНЫ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

КЪЭБЭРДЕЙ – БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ШЫ1Э

ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ ЩЫЩ УЧЕБНЭ КЪУАЖЭ

ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ

                              П-И 361009, КБР, ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН, С.УЧЕБНОЕ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ №3  тел.     95-2-90

« 20 » февраля 2026 года                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 26  

ПОСТАНОВЛЕНЭ  № 26
БЕГИМ     № 26
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Учебное Прохладненского 

муниципального района КБР на период с 2023 по 2033 годы

(актуализация 2026 год)

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР, местная администрация сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР на период с 2023 по 2033 годы (актуализация 2026 год) согласно приложению.

2. Обнародовать  настоящее постановление в порядке, установленном Уставом сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР с одновременным размещением на странице с.п.Учебное официального сайта местной администрации Прохладненского муниципального района КБР в сети Интернет по адресу: https://prohladnenskiy.kbr.ru/management/territorialnye-ispolnitelnye-organy/selskoe-poselenie-uchebnoe/.         

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Учебное 

Прохладненского муниципального района КБР                             А.П.Бегма      
Приложение 

к Постановлению местной администрации

сельского поселения Учебное
Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
от «20» февраля 2026 года № 26
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2033 годы
(актуализация 2026 год)
2026 год
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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2023 по 2032 гг. сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики разработана на основании следующих документов: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г.
- техническое задание, утвержденное главой сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
- Генеральный план сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержден решением Совета местного самоуправления сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (с ред. от 31.07.2023)».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Кабардино-Балкарской Республики.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств районного и местного бюджетов.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023-2033 годы 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): Администрация сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Местонахождение проекта: КБР, Прохладненский район, с. Учебное, ул. Школьная, 3.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2023 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023)
Цели схемы: 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2023 г. до 2033 г.; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 
- реконструкция существующих сетей водопроводной сети; 

- установка приборов учета;
- реконструкция сетей водоотведения.
Сроки и этапы реализации схемы 
Этап строительства – с 2023 по 2033 годы: 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Общий объем финансирования схемы составляет 10759,5482 тыс. руб., в том числе:

5724,9132 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 

5034,635 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
Водоснабжения

1. Повышение качества услуг водоснабжения 

2. Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод. 

3.  Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

4.  Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы водоснабжения.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития сельского поселения Учебное на период до 2033 года.
Характеристика сельского поселения Учебное
Сельское поселение Учебное — муниципальное образование в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации.

Численность населения сельского поселения Учебное по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 1241 человек. Здесь проживает 1,4 % населения Прохладненского муниципального района.
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
В настоящее время источником водоснабжения Прохладненского района являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды. Район территориально совмещен с большим артезианским бассейном, обильные межпластовые напорные водоносные горизонты которого позволяют получать в достатке воду хорошего качества для питьевых нужд.
Вся добываемая в районе питьевая вода имеет высокое качество. Однако не всегда обеспечивается подача населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Главная причина этого - ветхость водопроводных сетей и несвоевременное устранение утечек воды.
с. Учебное
 Источником водоснабжения села являются две артезианские скважины. Вода из скважин, через водоприемные колодцы попадает в насосные установки, в которых установлены центробежные насосы марки ЭЦВ. Проектная мощность насосов 50 м3/час. Далее вода поступает в водонапорную башню, затем к потребителям напрямую через водораспределительные сети. На территории села Учебное расположена башня Рожновского, которая имеет высокую степень износа.
с. Лесное
Источником водоснабжения села является артезианская скважина. Вода из скважины, через водоприемный колодец попадает в насосную установку, в которой установлен центробежный насос марки ЭЦВ. Проектная мощность насоса 16 м3/час. Далее вода поступает к потребителям напрямую через водораспределительные сети. 
1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Централизованное водоснабжение присутствует на всей территории сельского поселения Учебное.
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. 
Сельское поселение Учебное входит в две технологические зоны, водопроводные сети которого находятся в собственности администрации сельского поселения Учебное и с 15.04.2025 года переданы в хозяйственное ведение МУП «Чистая вода».
Технологическая зона МУП «Чистая вода» с.Учебное.
- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 4458м;
- Источники водоснабжения – два водозабора, с двумя скважинами;
- Водонапорная башня;

- Сети водоотведения протяженностью 8384,76м;
- Запорно-регулирующая арматура.
Технологическая зона МУП «Чистая вода» с.Лесное
- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 16500м;

- Источники водоснабжения – водозабор, с одной скважиной;
- Запорно-регулирующая арматура.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются две скважины. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Таблица 2 – Основные показатели источников водоснабжения

	№

п/п
	Наименование

скважины, населенный пункт, адрес
	Дебит,

м3/час
	Фактическая подача воды, м3/год
	Глубина, м
	Год постройки

	1
	Арт. скважина №2 (П-4064) с. Учебное, с.п. Учебное, Прохладненского района КБР
	16,2
	881,7
	190
	1961

	2
	Арт. скважина №4 (№ 24910а) с. Учебное, с.п. Учебное, Прохладненского района КБР
	25
	95782
	250
	1983

	3
	Арт. скважина с. Лесное, с.п. Учебное, Прохладненского района КБР
	26
	48000
	300
	н/д


Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
В сельском поселении Учебное отсутствуют очистные сооружения, в виду того, что в них нет необходимости, так как качество воды соответствует всем стандартам. Результаты испытаний питьевой воды позволяют заключить, что качество воды соответствует требованиям, установленным в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Таким образом, очистные сооружения не требуются для обеспечения качества водоснабжения и водного объекта в данном поселении.
В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосное оборудование в системах водоснабжения сельского поселения Учебное выполняет следующие задачи: забор воды из источника и подача в водопроводную сеть необходимого давления.
Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования
	Насосная станция
	Насос
	Производительность, м3/час
	Фактическая подача воды, м3/год
	Расход эл. энергии кВт/год
	Удельный расход эл. энергии (кВт/ч/м3)

	Арт. скважина №2 (П-4064) с.п. Учебное, Прохладненского района КБР
	ЭЦВ 8-25-180
	25
	881,7
	1179
	1,34

	Арт. скважина №4 (№ 24910а) с.п. Учебное, Прохладненского района КБР
	ЭЦВ 8-25-125
	25
	95782
	89346
	0,93

	Арт. скважина с. Лесное, с.п. Учебное, Прохладненского района КБР
	ЭЦВ 6-16-100
	16
	48000
	5500
	0,11


Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168. 
Водопроводные сети находятся в собственности Прохладненского муниципального района и переданы в хозяйственное ведение МУП «Чистая вода». 
Таблица 4 – Характеристика водопроводной сети

	Наименование
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Степень износа, %

	с. Учебное
	4458
	н/д
	сталь
	99

	с. Лесное
	16500
	40-150
	чугун, сталь, полиэтилен
	н/д


Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
На качество обеспечения населения водой влияет то, что часть сетей в сельском поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. 

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация. 
Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В сельском поселении Учебное не выдавались предписания о нарушениях, влияющих на качество и безопасность воды. 
Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Система горячего водоснабжения, организованная по закрытой схеме, характеризуется рядом технологических особенностей, являющихся ключевыми для обеспечения ее эффективной работы.

В первую очередь, центральная система теплоснабжения используется для передачи тепловой энергии от источника тепла к потребителям через теплоноситель, который чаще всего выступает в роли воды или пара, транспортируемого по трубопроводам. При этом в закрытой системе горячего водоснабжения применяются теплообменники для передачи тепла от теплосети к воде, входящей в систему из водонагревательного оборудования.

Кроме того, следует отметить наличие распределительной сети, включающей в себя трубопроводы и арматуру, используемую для распределения горячей воды по потребителям. Важным аспектом такой системы является теплоизоляция трубопроводов с целью минимизации теплопотерь в процессе передачи горячей воды.

Более того, для обеспечения оптимальной работы системы необходимо регулировать температуру горячей воды в соответствии с потребностями потребителей, а также обеспечивать безопасность эксплуатации с помощью систем автоматики, контроля и технического обслуживания.

Система горячего водоснабжения, реализованная по закрытой схеме, является важным аспектом повседневной жизни в сельском поселении Учебное, обеспечивая жителям комфортное и надежное горячее водоснабжение, особенно в условиях удаленности от крупных населенных пунктов.
1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик) составляет 1,1 м. Сельское поселение Учебное не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1,5-1,7 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Водопроводные сети и водозабор находятся в собственности Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г.Прохладный, ул.Гагарина, д.47);
 
Все объекты водоснабжения села Учебное и села Лесное переданы в хозяйственное ведение МУП «Чистая вода» (КБР, Прохладненский район, с.Прималкинское, ул.Октябрьская, д.106).
1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развития систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.


Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.


Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в сельском поселении Учебное, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры.
Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.
2) Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которое не имеет его в настоящее время.
Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:
1) Снижение потерь питьевой воды;
2) Обеспечение приборами учета всего населения;
3) Снижение износа водопроводных сетей.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
В сельском поселении Учебное планируется внедрить концепцию развития централизованных систем водоснабжения, охватывающую реконструкцию отдельных участков сетей системы водоснабжения, а также обеспечение приборами учета 100% абонентов холодного водоснабжения. Этот план развития предусматривает улучшение качества водоснабжения путем замены наиболее изношенных участков сетей, что позволит сократить потери воды при транспортировке и повысить надежность сети. Установка приборов учета позволит осуществлять контроль за расходом воды и отслеживать реальные потери и утечки в системе водоснабжения.
1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
На территории сельского поселения Учебное техническое водоснабжение отсутствует, ГВС присутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды сельского поселения Учебное представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс водопотребления холодной питьевой 
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем, тыс. м3

	с. Учебное

	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м.
	96,651

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	55,793

	- население
	тыс. куб. м.
	41,249

	-бюджетная сфера
	тыс. куб. м.
	12,363

	- организации
	тыс. куб. м.
	2,181

	Потери
	тыс. куб. м.
	40,858

	с. Лесное

	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м.
	60

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	48

	- население
	тыс. куб. м.
	48

	-бюджетная сфера
	тыс. куб. м.
	0

	- организации
	тыс. куб. м.
	0

	Потери
	тыс. куб. м.
	12


Потери при транспортировке воды в с. Учебное равны 42,27 %.
Потери при транспортировке воды в с. Учебное равны 20 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить: 
1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:
- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей; 

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Режимы работы оборудования водозаборных узлов зависят от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.
1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6
	Наименование населенного пункта
	Годовое потребление, м3/год
	Среднесуточное, м3/сут
	Макс. суточное K=1,2, м3/сут

	с. Учебное
	96651
	264,797
	317,757

	с. Лесное
	60000
	164,384
	197,26


1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей 
	Наименование
	Показатель, тыс. м3/год

	с. Учебное

	Хозяйственно-бытовые нужды
	41,249

	Организации
	

	Образовательные учреждения (школа)
	12,363

	Образовательные учреждения (детский сад)
	

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	

	Учреждения административные
	

	Учреждения здравоохранения
	

	Предприятия торговли
	2,181

	Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства
	

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	40,858

	с. Лесное

	Хозяйственно-бытовые нужды
	48

	Организации
	

	Образовательные учреждения (школа)
	0

	Образовательные учреждения (детский сад)
	

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	

	Учреждения административные
	

	Учреждения здравоохранения
	

	Предприятия торговли
	0

	Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства
	

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	12


1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 8
	N п/п
	Показатель
	сельское поселение Учебное

	
	
	л/сутки на человека
	м3/месяц на человека

	с. Учебное

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, 
	167
	5

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодная вода
	167
	5

	1.2
	Горячая вода
	
	

	1.3
	Техническая вода
	0,0
	0,0

	с. Лесное

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, 
	132
	3,948

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодная вода
	132
	3,948

	1.2
	Горячая вода
	0,0
	0,0

	1.3
	Техническая вода
	0,0
	0,0



Согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134» Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению» установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению – 3,948 м3 на человека в месяц.
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:
в селе Учебное
- физические лица – 77 %;
- юридические лица – 100 %.
в селе Лесное
- физические лица – 80 %.
В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета у всех потребителей  МУП «Чистая вода»  Прохладненского муниципального района. 

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки сельского поселения Учебное и изменения численности населения на период до 2033 года. 
Таблица 9
	Наименование населенного пункта
	Перспективное потребление воды (тыс. м3/год)
	Существующая мощность водозабора (тыс. м3/год)
	Резерв (+)/дефицит (-)

	с Учебное
	89,786
	360,912
	+271,126

	с. Лесное
	60
	140,160
	+80,16


1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 129.13330.2019, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления сельского поселения Учебное. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В таблице 10 показатели за 2022 год указаны по фактическому потреблению воды. На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 1.3.11 таблица 12 (население + предприятия) и п. 1.3.12 (потери). 

Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды 
	№ п/п
	Показатели
	Объем холодной питьевой воды, тыс. м3

	
	
	2022 (базовый год)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	село Учебное

	1
	Объем поднятой воды
	96,651
	96,651
	97,031
	96,628
	96,444
	95,980
	94,967
	89,786

	2
	Объем потерь воды
	40,858
	40,858
	41,238
	40,835
	40,651
	40,187
	39,174
	33,993

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	42,27
	42,27
	42,5
	42,26
	42,15
	41,87
	41,25
	37,86

	4
	Объем реализации воды всего
	55,793
	55,793
	55,793
	55,793
	55,793
	55,793
	55,793
	55,793

	село Лесное

	1
	Объем поднятой воды
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	2
	Объем потерь воды
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	4
	Объем реализации воды всего
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48


1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Учебное присутствует в селе Учебное. ГВС обеспечивается за счёт котельной «ТСХТ». Система горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме.
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 11 - Фактическое и ожидаемое потребление воды

	
	Потребление холодной питьевой воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное

тыс.м³/сут
	Годовое

тыс.м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное

тыс.м³/сут

	с. Учебное

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	96,651
	0,265
	0,318
	89,786
	0,246
	0,295

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	с. Лесное

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	60
	0,164
	0,197
	60
	0,164
	0,197

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
На территории сельского поселения Учебное находятся две технологические зоны с централизованным водоснабжением - МУП «Чистая вода» с.п.Учебное Прохладненского муниципального района.
Таблица 12 - Потребление воды

	Наименование населенного пункта
	Суточное потребление

 (м3/сут)
	Годовое водопотребление

(м3/год)


	с. Учебное
	264,797
	96651

	с. Лесное
	164,384
	60000


1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка расходов холодной питьевой воды сельского поселения Учебное 
	Наименование
	Ед. изм.
	Нормы расходов воды, м3/сут
	Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению
	Показатель, м3/сут
	Показатель, тыс. м3/год

	
	
	
	2022
	2033
	2022
	2033
	2022
	2033

	с. Учебное

	Население

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	1 житель
	0,132
	688
	688
	113
	113
	41,249
(фактическое потребление)
	41,249
(фактическое потребление)

	Итого:
	
	
	
	
	113
	113
	41,249
	41,249

	Организации

	Бюджетные организации
	фактическое потребление
	33,871
	33,871
	12,363
	12,363

	Организации
	фактическое потребление
	5,975
	5,975
	2,181
	2,181

	Итого организации:
	
	39,846
	39,846
	14,544
	14,544

	Всего сельское поселение Учебное
	
	152,846
	152,846
	55,793
	55,793

	с. Лесное

	Население

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	1 житель
	0,132
	302
	302
	131,5
	131,5
	48

(фактическое потребление)
	48

(фактическое потребление)

	Итого:
	
	
	
	
	131,5
	131,5
	48
	48

	Организации

	Бюджетные организации
	фактическое потребление
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организации
	фактическое потребление
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого организации:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего сельское поселение Учебное
	
	131,5
	131,5
	48
	48


1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)
За 2022 год потери воды составили 42,27% - 40858 м3/год (112 м3/сут). 
В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров. 

Таблица 14
	Показатель
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	с. Учебное

	%
	42,27
	42,5
	42,26
	42,15
	41,87
	41,25
	37,86

	Протяженность планируемой модернизации сети, км 
	-
	-
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,6

	с. Учебное

	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Протяженность планируемой модернизации сети, км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения сельского поселения Учебное базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134» Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению».
Таблица 15 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды сельского поселения Учебное
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расчетный срок 2033 год

	
	
	Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Максимально суточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Годовое, тыс.м3

	с. Учебное

	1
	Население
	0,113
	0,136
	41,249

	2
	Бюджетные организации
	0,034
	0,041
	12,363

	3
	Организации
	0,006
	0,007
	2,181

	4
	Потери 
	0,0931
	0,112
	33,993

	
	Итого:
	0,2461
	0,296
	89,786

	с. Лесное

	1
	Население
	0,1315
	0,1578
	48

	2
	Бюджетные организации
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Организации
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Потери 
	0,0329
	0,0395
	12

	
	Итого:
	0,164
	0,197
	60


1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории сельского поселения Учебное горячее водоснабжение присутствует в селе Учебное.
Таблица 16
	Наименование населенного пункта
	Современное состояние 2022 год
	Расчетный срок 2033 год
	Мощность, водозабора, тыс. м3/год
	Резерв (дефицит)
	Требуемая мощность

	
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	
	
	Водозабор, тыс. м³/год
	Очистные, тыс. м³/год

	с. Учебное
	96,651
	55,793
	40,858
	89,786
	55,793
	33,993
	360,912
	+271,126
	89,786
	-

	с. Лесное
	60
	48
	12
	60
	48
	12
	140,16
	+80,16
	60
	-


1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО). 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

В настоящее время гарантирующей организацией в сельском поселении Учебное является МУП «Чистая вода»Прохладненского муниципального района.
1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Таблица 17 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

	№ п/п
	Виды работ
	Годы реализации

	
	
	

	1
	2
	3

	с.п. Учебное

	1
	Реконструкция водопроводной сети с.п. Учебное L=1000 м
	2025-2033


1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения
Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей. 

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей 

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.
При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.
Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;
- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты; 

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений. 
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения Учебное питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.
В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные для развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:
В сельском поселении Учебное на расчетный срок не планируется строительство водопроводной сети.
2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).
Реконструкция разводящей водопроводной сети протяженностью 1 км.
3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.
Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУП «Чистая вода»  Прохладненского муниципального района.
Системы управления режимами водоснабжения на территории сельского поселения Учебное отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

 - повышение безопасности производственных процессов;

 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное. 
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. 
На данный момент в сельском поселении Учебное приборы учета установлены у 77% населения села Учебное и 80% села Лесное.
На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.
Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов. 
1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения
На расчетный срок не планируется строительство трубопровода.
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
На расчетный срок в сельском поселении Учебное не планируется строительство насосных станций, резервуаров. В 2025 году планируется установка новой водонапорной башни Рожновского в с.Учебное. 
1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Не планируется строительство объектов водоснабжения в границах с.п. Учебное.
1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
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1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения Учебное. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей. природоохранной технологии повторного использования промывных вод. Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.
1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
Результаты испытаний питьевой воды позволяют заключить, что качество воды соответствует требованиям, установленным в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Таким образом, очистные сооружения не требуются для обеспечения качества водоснабжения и водного объекта в данном поселении. В связи с этим нет необходимости для мер, связанных с предотвращением вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.
1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 28.03.2023 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2023 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Коэффициент для Кабардино-Балкарской Республики – 0,87
Таблица 18

	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	Реконструкция водопроводной сети с.п. Учебное
	м
	1000
	5 724 913, 20
	5724,9132

	Итого сельского поселения Учебное:
	
	1000,
	
	5724,9132


1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022(базовый год)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2029
	2029-2033

	1.
	КАЧЕСТВО ВОДЫ

	1.1
	Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

	3.1
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением
	%
	100

	3.2
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды
	%
	77
	80,3
	83,6
	86,9
	90,1
	93,4
	96,7
	100

	
	
	
	80
	82
	84
	86
	88
	90
	92
	100

	4.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	42,27
	42,27
	42,5
	42,26
	42,15
	41,87
	41,25
	37,86

	
	
	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	4.1.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема
	кВт*ч/куб. м
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	
	
	
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	
	
	
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11


1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В сельском поселении Учебное бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют. 
2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны


В сельском поселении Учебное присутствует система водоотведения только в селе Учебное и включает в себя водоотвод протяженностью 8384,76м. К системе водоотведения подключены 546 абонентов с. Учебное.


Сбор очищенных сточных вод производит в канализационный коллектор с последующей транспортировкой в очистные сооружения городского округа Прохладный.
2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Очистные сооружения в с.п. Учебное отсутствуют.
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологической зоной водоотведения является с.п. Учебное.
На территории с. Учебное расположены канализационные трубы сети водоотведения. Сети уложены из ПНД труб различных диаметров, протяженностью 8384,76 м.
2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения в с.п. Учебное отсутствуют.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В с. Учебное эксплуатируется 8384,76 м подземных магистральных канализационных трубопроводов. 

Износ сетей – 80 %. 

 Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.


В таблице 21 показаны подземные магистральные канализационные трубопроводы

Таблица 21
	Место расположения водопровода
	Дата ввода в эксплуа
тацию
	Протяжен ность (м),
	Диаметр труб (мм)
	Материалы труб
	Износ,

%

	с.п. Учебное
	н/д
	8384,76
	н/д
	асбестоцемент, чугун, керамика
	80%


2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 

Таблица 22 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения с.п. Учебное.
	Формула расчета
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения за период 2022 г.

	Пн=Ка/Lсети
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км
	0

	Ка
	количество аварий и засоров на канализационных сетях
	ед.
	0

	Lсети
	протяженность канализационных сетей
	км
	8,385


2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основным видом деятельности предприятия МУП «Чистая вода» является осуществление работ по выполнению заказа на предоставление населению услуг по водоснабжению и канализации сельского поселения Учебное. В рамках этих задач предприятие производит забор, очистку и распределение воды, удаление сточных вод.

Предприятие проводит своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:

− постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

− стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

− обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;

− рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

− соблюдение требований природоохранного законодательства.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения


В настоящий момент в с. Учебное присутствуют не охваченные централизованной системой водоотведения дома.
2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования
Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.


Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет более 80%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения муниципального образования, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения муниципального образования, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782».
Постановлением устанавливается:

- перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

- перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

- порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).


Перечень объектов с характеристиками, необходимых к отнесению к централизованным системам водоотведения представлены в таблицах 19,20.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Таблица 24
	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения.
	Кол-во

	1
	Сброс сточных вод, в т.ч.
	тыс. м3/год
	41,249

	1.1
	-население
	тыс. м3/год
	41,249

	1.2
	-бюджетные организации
	тыс. м3/год
	

	1.3
	-прочие потребители
	тыс. м3/год
	


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневые канализации в сельском поселении Учебное отсутствует.

В связи с отсутствием приборов учета сточных вод аутентично оценить объемы неорганизованных притоков не представляется возможным.

Косвенно неорганизованные притоки можно определить, как разницу величин общих сброшенных вод и величины реализации стоков от потребителей. Данные по количеству сброшенных вод и количеству реализованных стоков отсутствуют. 

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб. м/сутки, в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не разрабатывались.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. 

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Таблица 24
	Год
	Мощность КОС, м3/сут
	Сброс сточных вод, м3/сут
	Резерв (+)/

дефицит (-)

	с.п. Учебное

	2022-2033
	-
	41,249
	-


2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования
В с.п. Учебное не планируется строительство новых участков системы водоотведения.
Таблица 25
	Год
	Прогнозные балансы, тыс. м3/год

	
	с.п. Учебное

	2022-2033
	41,249


2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения – отсутствуют.
2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация МУП «Чистая вода» эксплуатационной зоной водоотведения является с. Учебное. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
Таблица 26
	Адрес очистного сооружения
	Производительность (проектная), м3/сутки
	Производительность (фактическая), м3/сутки
	2022 г.

	
	
	
	Максимальный суточный приток, м3/сутки
	Резерв/

дефицит

	
	
	
	
	м3/сутки
	%

	с.п. Учебное
	-
	-
	41,249
	-
	-


2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в канализационную сеть, затем по коллекторам трубопроводов водоотведения сточные воды попадают на очистные сооружения городского округа Прохладный.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия


На расчетный срок не планируется строительство новых участков системы водоотведения.
2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


Таблица 27 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения 

	№ п/п
	Виды работ
	Проектная мощность
	Год реализации
	Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ

	
	
	
	
	

	1. 
	Реконструкция участка системы водоотведения с.п. Учебное L= 1000м
	-
	2025-2033
	реконструкция


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


При строительстве новых участков трубопроводов рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе водоотведения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.
2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В с.п. Учебное не планируется строительство новых участков канализационной сети.
Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В с.п. Учебное планируется реконструкция участка канализационной сети системы водоотведения протяженностью 1000 м.
Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.
Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

-повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

-сократить потери воды при транспортировке;

-сократить затраты на ремонт оборудования;

-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

-производить комплексный коммерческий и технический учет;

На предприятии МУП «Чистая вода» имеется Диспетчерская служба в составе, которая осуществляет контроль и ведет учет по аварийным ситуациям на линиях водоотведения.
2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


Строительство новых участков системы водоотведения не планируется.
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85».
В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории сельского поселения Учебное.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. 

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.
Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

· высаживать деревья;

· препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

· производить склад материалов;

· заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

· производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

· осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

· составление и согласование задания на разработку проекта;

· разработку проекта организации СЗЗ;

· согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.
2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо проводить реконструкцию существующих сооружений канализации с внедрением новых технологий. 

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов сельского поселения Учебное.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».
Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 28.03.2023 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2023 «Наружные сети водоснабжения и канализации».
Коэффициент для Кабардино-Балкарской Республики – 0,85.
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	сельское поселение Учебное

	Реконструкция участка системы водоотведения с.п. Учебное
	м
	1000
	5034,635
	5034,635

	Итого:
	-
	1000
	-
	5034,635


2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 29):

Таблица 29
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022(факт)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	(ед./ км).
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели очистки сточных вод 

	2.1
	Непрерывность водоотведения
	час/сут
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	(кВт*ч/ куб.м).
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации Прохладненского муниципального района, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.


На территории сельского поселения Учебное бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.
