СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАКАНОВСКОЕПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

(в новой редакции)

с. Малакановское - 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

Глава 1. Схема водоснабжения	13

1.1	Раздел «Технико-экономическое состояние системы водоснабжения»	13

1.1.1 Описание структуры водоснабжения муниципального образования и  деление территорий на эксплуатационные зоны.	13

1.1.2  Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.	15

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.	15

1.1.4   Результаты технического обследования централизованных  систем водоснабжения.	16

1.1.5   Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.	18

1.1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.	19

1.2	Раздел «Направления развития системы водоснабжения»	20

1.3	Раздел «Баланс водоснабжения и потребления воды»	21

1.3.1   Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.	21

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.	22

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.	22

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	22

1.3.5	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.	23

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	24

1.3.7   Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития села.	24

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.	25

1.3.9. Сведения об ожидаемом потреблении воды	26

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.	26

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжения по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления.	27

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.	28

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.	28

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.	29

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	29

1.4	Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения»	31

1.5	Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения»	35

1.6	Раздел «Оценка объема капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения»	39

1.7	Раздел «Целевые показатели развития водоснабжения»	40

1.8	Раздел «Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения»	43

Глава 2. Схема водоотведения	44

2.1	Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения»	.

2.2	Раздел «Балансы сточных вод»	.

2.3	Раздел «Предложения по строительству объектов централизованной системы водоотведения»

2.4	Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству канализации»

2.5	Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях при строительстве централизованной системы водоснабжения»	.

2.6	Раздел «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»

Введение

Муниципальное образование сельское поселение Малакановское расположено в Прохладненском муниципальном районе КБР в 40 км на северо-восток от г. Прохладного. В состав муниципального образования входит только с.п. Малакановское с населением 520 человек.

Численность постоянного населения принята по данным Федеральной службы государственной статистики по КБР 01.01.2016 г.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения с.п. Малакановское, является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий на срок 10 лет.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана по заказу местной администрации с.п. Малакановское на основании:

- задания на проектирование;

- исходных данных, представленных заказчиком;

-обследования существующих систем водоснабжения и водоотведения;

-проекта планировки населенного пункта.

Инициатор проекта.

И.о. главы администрации сельского поселения Малакановское.

Местонахождение объекта

Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, сельское поселение Малакановское.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении».

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г №783 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда сельского поселения Малакановское в период до 2030 г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики сельского поселения Малакановское;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Малакановское;

- повышение качества питьевой воды сельского поселения Малакановское;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду сельского поселения Малакановское.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- замена ветхих сетей водоснабжения;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2025-2027 г.

поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;

-строительство канализационного коллектора с очистным сооружением; Второй этап 2025-2028 г.

- реконструкция существующей артезианской скважины;

- строительство канализационных сетей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения (при необходимости).

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Общие сведения

Сельское  поселение  Малакановское

По поводу времени  основания поселка Малакановского до сих пор нет единого мнения. Более или менее цельный материал по его истории содержится в очерке, авторами которого являются известные в республике ученые Юрий АСАНОВ и Рашад ГУГОВ. Сегодня этот неопубликованный очерк хранится в фондах архива КБИГИ. Ссылаясь на данные Центрального государственного архива КБР, авторы очерка указывают на две возможные даты – 1864-й и 1888 годы. Есть версия, что Малакановский некогда основали выходцы из селения Каново, которое сегодня входит в состав Курского района Ставропольского края. Этот факт и сама орфография топонима опровергают бытовавшее мнение о том, что первыми жителями Малакановского были так называемые молокане - члены одной из христианских старообрядческих сект. До 1941 года это был небольшой хутор – выселки все той же колонии Каново.В 1929-1931 годах в период коллективизации в Канове был образован колхоз, и Малакановцы вошли в его состав в качестве отдельной бригады. В состав Кабардино-Балкарии хутор попал в 1932 году вместе с Прохладненским районом, выделенным национальной автономии в качестве компенсации за утрату Пятигорска и Моздока. В то время в Малакановском проживало всего 140-150 человек.

Посевные площади, принадлежавшие хуторянам, составляли 83,5 десятины. Жизнь потомков основателей хутора круто изменилась с началом Великой Отечественной войны и приближением линии фронта к территории Кабардино-Балкарии. Жители немецкого происхождения, составлявшие около половины населения Малакановского, были депортированы в Казахстан. После окончания войны, в 1947 году, на месте бывшего хутора был организован стан восьмого отделения зерносовхоза «Прималкинский».

Сельское поселение МалакановскоеПрохладненского района выделено из состава Изобильненского сельсовета  на основании Постановления Парламента Кабардино-Балкарской Республики  от 29.12.1999 года №165-П-П.

В состав администрации сельского поселения Малакановское входит один населенный пункт – село Малакановское с общей численностью населения 510 человек.

Сельское поселение Малакановское организовано на землях бывшего совхоза «Солнечный», который, в свою очередь, был организован в соответствии с постановлением Совета Министров КБАССР №791-Р от 20 октября 1980 года на землях третьего отделения бывшего племсовхоза «Прохладненский» Прохладненского муниципального района КБР.

Краткая характеристика природных условий

Сельское поселение расположено в Восточном Предкавказье, на правобережной надпойменной террасе р.Куры. На всей территории СП рельеф спокойный  представляет собой наклонную равнину с общим постепенным понижением на восток и юго-восток. Абсолютные высотные отметки на равнине колеблются от 175 до 205 м над уровнем моря.

По природно-сельскохозяйственному районированию находится в степной зоне республики (зона І), по эрозионному районированию относится к зоне потенциальной ветровой эрозии.

Характерным является неустойчивая малоснежная зима и довольно продолжительный теплый период. Продолжительность безморозного периода 181 день. Среднегодовое количество осадков 433 мм. Большая часть осадков выпадает в наиболее жаркие месяцы, в результате чего большая их часть тратился на исправление. Из-за ливневого характера выпадения летних дождей происходят большие потери воды на сток. Гидрометрический коэффициент в период вегетации не превышает 0.9, что свидетельствует об отрицательном балансе влажности.

Относительная влажность воздуха на равнине достигает 75%, но в отдельные годы летом может снижаться до 30%, что при высоких температурах воздуха вызывает острый дефицит влага в почве.

Господствующими ветрами являются восточные, причем юго-восточные в большинстве случаев являются сухими, как зимой, так и летом.

В отдельные годы число дней с суховеями бывает больше.

В целом климатические условия благоприятны для возделывания зональных сельхозкультур: озимой пшеницы, кукурузы, технических, овощных и плодовых культур, однако стабильное получение высоких урожаев возможно на орошении.

Микрорельеф представлен в виде мелких овальных замкнутых понижений – блюдец, встречаются редкие курганы. Крутизна склонов не превышает І0.

Средняя площадь контура пашни колеблется в пределах 81 га.

Почвенный покров данного хозяйства характеризуется значительной неоднородностью, обусловленной различными формами рельефа, наличием орошения, глубиной и степенью засоления почв, неоднородным механическим составом.

Наибольшее распространение получили темно – каштановые почвы, сформировавшиеся на слабоволнистой равнине. Менее распространены луговато – каштановые, залегающие в вытянутых понижениях. Под населенными пунктами и постройками выделены перемещенные почвогрунты. Вышеуказанные почвы встречаются как отдельными контурами, так и в комбинациях между собой и с перемещенными почвогрунтами.

На землях, освоенных под орошение, выделены орошаемые почвы, отличающиеся от богарных, большей увлажненностью, менее прочной структурой и большей уплотненностью верхней части профиля.

Темно-каштановые почвы сформировались на слабоволнистой равнине Ставропольской возвышенности и, единично, северных склонах крутизной 20-450 в условиях неустойчивого увлажнения атмосферными осадками. Представлены эти почвы однородными выделами и вариациями с луговато-каштановыми почвами, занимающими от 10 до 50% площади. Почвообразующими породами засоленные лессовидные средние суглинки.

Мощность гумусового профиля составляет 61 см, при мощности пахотного слоя 26 см. Механический состав пахотного слоя данных почв среднесуглинистый.

Луговато-каштановые почвы сформировались в пониженных элементах Ставропольской возвышенности в условиях повышенного увлажнения вследствие поверхностного стока вод. Выделены они как однородными контурами, так и вариациями с фоновыми темно-каштановыми, занимая от 10 до 50% площади выдела. Почвообразующими породами служат засоленные лессовидные средние суглинки.

Мощность гумусового профиля составляет 48 см, при мощности пахотного слоя 27 см. механический состав пахотного слоя данных почв среднесуглинистый.

Гидрографическая сеть СП представлена основными  водотоками реками Кура и оросительно-обводнительными каналами. Питаются реки талыми ледниковыми и снеговыми водами, а также дождевыми и грунтовыми. Годовой ход уровней характеризуется растянутым весенне-летним половодьем (6-7 месяцев). Мутность речной воды заметно увеличивается к их устьям и колеблется от 350 до 620 г/м3, максимальная мутность отмечается в период половодий.

Структура земель по целевому назначению и использованию.

Общая площадь сельского поселения Малакановское Прохладненского муниципального района составляет 2153 га, из них 94,9% приходится на сельскохозяйственные угодья (2043 га). Из общей земельной площади с.п. Малакановское Прохладненского муниципального района, занятой под сельскохозяйственными  угодьями 90,52% приходится на пашню (1949 га), 0,23% - на многолетние насаждения (5,0га). Помимо сельскохозяйственных угодий в общую земельную площадь сельского поселения входят земли покрытые лесами  и растительностью, не входящей в лесной фонд, 23 га или 1,1% общей земельной площади поселения. Под водой и болотами находится 16 га или 4% общей земельной площади. Земли под застройками составляют 33 га  (0,74% общей земельной площади),  под дорогами занято 40 га (2,32%).

Площадь территории сельского поселения имеет относительно компактную форму. Участок вытянут с севера на юг на расстояние 8 км, с запада на восток 4 км.

Территория СП находится в зоне интенсивного сельскохозяйственного производства.

Глава 1. Схема водоснабжения

  - Раздел «Технико-экономическое состояние системы водоснабжения»

1.1.1 Описание структуры водоснабжения муниципального образования и  деление территорий на эксплуатационные зоны.

В с. Малакановское с населением 520 человека, имеется централизованная система водоснабжения. Источник водоснабжения - подземные воды, забираемые при помощи водозаборных скважин.

Характеристика скважин, их оборудование приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Геологический номер | Год ввода в эксплуатацию | Установленный насос | Наличие водомера | Наличие зоны санитарной охраны | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | 24551 | 1971 | ЭЦВ6-10-110 | нет | нет | рабочее |
| 2 | Водонапорная башня |  | 1981 |  | нет | нет | рабочее |
| 3 | Водонапорная башня |  | 2008 |  | нет | нет | нерабочее |
| 4 | Водопроводная сеть |  | 1997 |  | - | - | рабочее |

Регулирование неравномерности подачи и потребления воды осуществляется при помощи стальных водонапорных башен конструкции

инж. Рожновского (2 башни V=15 м , Н=12 м). Одна водонапорная башня установлена на водозаборе, а вторая - на сети, в районе общежития.

Водопроводная сеть, частично кольцевая, частично тупиковая, охватывающая всех потребителей воды. Общая протяженность водопроводной сети составляет 4,4 км, диаметрами 7(Н100 мм, из которых стальные трубы - 3,2 км, полиэтиленовые —1,2 км. Ветхие трубопроводы из стальных труб составляют 2,1 км. Проводятся работы по подключению сети по  пер.Первомайский.

Таблица 2

Характеристика сетей водоснабжения на территории сельского поселения МалакановскоеПрохладненского муниципального района КБР

| Наименование улицы | Протяженность сети(м) | Диаметр трубопровода (мм) | Вид материала трубопровода | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа % | Количество водопроводных колодцев (шт) | Количество задвижек | Наличие пожарных гидрантов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Садовая | 740 | 76 | чугун | 1986 | 70 | 7 | 7 | - |
| ул.Интернациональная | 970 | 89 | оцинков. | 1971 | 30 | 7 | 7 | 2 |
| ул.Интернациональная (школа) | 300 | 75 | чугун | 1994 | 70 | 2 | 2 | - |
| ул.Молодежная | 760 | 76 | полимер | 2004 | 50 | 4 | 4 | 1 |
| ул.Новая | 250 | 75 | чугун | 1986 | 50 | 2 | 2 | - |
| пер.Восточный | 150 | 75 | чугун | 1986 | 50 | 2 | 2 | - |
| пер.Первомайский | 150 | 75 | полимер | 1986 | 30 | 2 | 2 | - |
| пер.Первомайский | 100 | 110 | полимер | 2004 | 30 | 2 | 2 | - |
| пер.Виноградный | 150 | 75 | чугун | 1986 | 30 | 2 | 2 | - |
| кв.Южный | 680 | 75 | чугун | 1994 | 50 | 6 | 6 | 2 |
| промзона | 150 | 75 | чугун | 1986 | 30 | 2 | 2 | - |
| ИТОГО: | 4400 |  |  |  |  | 38 | 38 | 5 |

1.1.2  Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

Территорий, не охваченных  централизованной системой водоснабжения, в  сельском поселении Малакановское нет.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Сельское поселение Малакановское  состоит из одной  технологической  зоны  централизованного водоснабжения.

1.1.4   Результаты технического обследования централизованных  систем водоснабжения.

В результате технического обследования централизованной системы водоснабжения установлено следующее:

- общее техническое состояние - удовлетворительное;

- на водозаборе отсутствуют приборы учета воды подаваемой в сеть;

-общая производительность водозаборов составляет 10 м3/час, или 240 м3/сут;

- 100% абонентов имеют водомеры;

- лицензия на право пользования недрами - имеется;

- контроль качества воды осуществляется Центром СЭН г. Прохладного и ГКУ КБР «Водоканал-анализ». (Результаты анализа прилагаются)

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ» раз в год проводит мониторинг и контроль качества воды по каждому сельскому поселению Прохладненского муниципального района. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе» ежеквартально проводится лабораторный анализ качества питьевой воды.

Водозаборные скважины с.п. Малакановское, расположены в 42 км на северо-восток от Прохладненского месторожденияпресных подземных вод (городской водозабор)  расположенного в г. Прохладном, являющегося административным и экономическим центром Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики, крупным промышленным центром и железнодорожным узлом республики. Расположен город в северо-восточной части территории Кабардино-Балкарской Республики, в 80 км к северо-востоку от г. Нальчик - административного центра республики, на левом берегу р.Малки, вблизи впадения в неё р. Баксан.

Схема расположения водозаборных скважин в с.п.Малакановское

Обоснование границ ЗСО скважинных водозаборов произведено расчетным путем в соответствии с «Рекомендациями по гидротехническим расчетам для определения границ II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», Госстрой, 1983г., «Санитарная охрана водозаборов подземных вод», А.Е. Орадовская, Н.Н. Лапшин, Москва, Недра, 1987г. и на основании фондовых геологических материалов (Отчет по переоценке запасов Прохладненского месторождения пресных подземных вод подземных вод для водоснабжения г. Прохладный (по состоянию на 01.09.2010г.). Нальчик, 2010. КБ ТФГИ).

Водозаборные скважины №№ 24551, б/н расположеныв пределах с.п. Малакановское  Прохладненского района, правобережная 2-ая надпойменная терраса р.Кура.

Одиночные скважинные водозаборы расположены:

- № 24551 – восточная окраина с. Малакановское;

- № б/н (резервная) – западная окраина с. Малакановское;

Скважины  сооружены в 1971г. Глубина скважин составляет 340м каждая. Скважинами эксплуатируется аллювиальный нижне-средненеоплейстоценовый(aQI-II)водоносный горизонт в интервалах глубин 194-209м, 299-311м, 319-329м. Водовмещающими породами являются пески, песчаники известковистые, супеси с прослоями песчаников, песчаники с пропластками глин. Водоносные горизонты напорные. Пьезометрические уровни в скважинах установились 28 м ниже поверхности земли. Удельные дебиты в скважинах при пробных откачках колебались от 0,66 до 0,71л/сек.

Подземные воды, эксплуатируемые скважинами, по химическому составу относятся к  сульфатно-гидрокарбонатному кальциево-магниевому типу с минерализацией 0,2 г/л.

На балансе МУП «Чистая вода» в с.п. Малакановское состоят 2 водозаборные скважины №№ 24551, б/н (резервная), которые эксплуатируются с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с.п. Малакановское. В настоящее время скважина № б/н находится на консервации. Обслуживание системы водоснабжения вышеуказанных населенных пунктов также осуществляется МУП «Чистая вода».

Качество воды в процессе разработки Проекта исследовалось применительно к требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Выполнение общих химических, радиологических и бактериологических анализов проводилось в аккредитованной испытательной лаборатории (центр) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике».

Качество почв исследовалось применительно к требованиям, установленным главой VII «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (приложение 9)СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Расчёт зон санитарной охраны произведен в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоподготовка питьевой воды не проводится. Так как анализы воды показывают о соответствии всем санитарным нормам. Ежеквартально филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Прохладненском районе проводит лабораторный анализ воды. Так же проводится мониторинг качества питьевой воды.

Централизованная система горячего водоснабжения в с. Малакановское отсутствуют. Для приготовления горячей воды население использует газовые колонки. В школе, в детских садах для нужд пищеблоков используются электронагреватели, как и в других общественных зданиях (амбулатория, гостиница и др.)

В строительстве централизованной системы горячего водоснабжения необходимости нет.

1.1.5   Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Основной причиной замерзания воды в сетях водоснабжения населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики является завышенная глубина заложения труб водоводов. Большая часть из них (90%) это дворовые вводы от уличных водоводов к жилым домам, которые укладываются в грунт на глубину 0,5 ÷ 1,0 м.

В соответствии с требованиями СаНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункт 8.42 «Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 метра больше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры». В Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики в среднем глубина промерзания грунта, при температурах наружного воздуха -20° ÷ -30°С, составляет 1 метр и в зависимости от состава грунтов и их влажности бывает меньше или больше. Поэтому глубина заложения водоводов должна составлять 1,5 метра до низа трубы. Трубопроводы, заложенные выше требуемых параметров, необходимо переложить или утеплить.

Замерзание водоводов дворовых вводов к жилым домам в большинстве случаев начинается с водопроводных колодцев, устанавливаемых на врезке в уличный водопровод и на вводах водоводов в жилые дома. Поэтому в водопроводных колодцах, во избежание замерзания запорной арматуры, приборов учета, соединительной арматуры и трубопроводов, необходимо утеплять крышку колодца и устранить в нем (при наличии) неплотности, соединения колодца и крышки.

Выполнять обследование для выявления замерзшего участка и начинать оттаивание водопроводных дворовых вводов необходимо с вышеназванных водопроводных колодцев. При их отсутствии, обследование необходимо начинать с ввода в дом и далее к уличному водопроводу с отрывкой шурфов.

Основные методы, применяемые для ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоснабжения после определения места замерзания:

- при замерзании трубопровода в водопроводном колодце или в подполе, труба обматывается ветошью и производится её полив сначала водой комнатной температуры (20 ÷ 25°С), а затем горячей водой, при этом водопроводные краны в доме должны быть открыты;

- оттаивание посредством подачи в трубопровод горячего пара с использованием паровых генераторов;

- если труба стальная, возможно производить оттаивание с использованием открытого огня газовой горелки;

- размораживание возможно осуществлять путем подачи горячей воды в водовод по трубе меньшего диаметра со стальным наконечником с отверстием 3-5 мм;

1.1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.

Все водопроводные сети являются собственностью Прохладненского муниципального района.

По договору от 26.12.2024 г. о безвозмездной передачи имущества сельского поселения Малакановское Прохладненского муниципального района КБР водоснабжение перешло в собственность Прохладненского муниципального район.

Решение №46/1 от 29.11.2024 г. « О передаче муниципального имуществасельского поселения Малакановское Прохладненского муниципального района в собственностьПрохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

  - Раздел «Направления развития системы водоснабжения»

Основные направления, принципы и задачи развития системы водоснабжения с. Малакановское заключаются в обеспечении качественной питьевой водой всех потребителей в необходимом количестве и с требуемыми напорами. Для этого необходимо наладить учет поднятой и потребляемой воды, выполнить поэтапно замену ветхих сетей, благоустройство водозаборов, сокращать потери воды в водонапорных сетях, применять энергосберегающее насосное оборудование, следить за рациональным расходованием воды населением.

Строительство новых водопроводных линий в существующей застройке не требуется, так как существующая водопроводная сеть охватывает всех потребителей и согласно утвержденного генерального плана сельского поселения Малакановское застройки новых микрорайонов не планируется.

Основными направлениями  развития централизованной системы водоснабжения   сельского поселения Малакановское являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Малакановское являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

  - Раздел «Баланс водоснабжения и потребления воды»

1.3.1   Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Потребление воды в муниципального образования считается  на каждого жителя с учетом животных и птицы, находящихся в домашнем хозяйстве.

В таблице 5, приведены существующие балансы (2025 год) водопотребления сельского поселения Малакановское.

Водопотребление муниципального образования с.п. Малакановское

Расчет нормативного водопотребления

МУП «Чистая вода» (скв. № б/н - резервная) в с.п. Малакановское

Таблица 5.

| № | Наименование потребителей | Единица измере-ния | Кол-во единиц | Норма расхода воды на ед. л/сут. | Расход воды м3/сут. | Объем водопотребления по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | Годовой расход тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кол-во дней | расход тыс.м3 | кол-во дней | расход тыс.м3 | кол-во дней | расход тыс.м3 | кол-во дней | расход тыс.м3 |  |
| 1. | Население | чел. | 450 | 191 | 85,9 | 90 | 7,7 | 91 | 7,8 | 92 | 7,9 | 92 | 7,9 | 31,3 |
| 2. | Автомобили легковые | 1 авт. | 50 | 250 | 12,5 | 26 | 0,3 | 26 | 0,3 | 26 | 0,3 | 26 | 0,3 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,5 |

Существующие балансы водопотребления с.п. Малакановское  за 2025 год.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Ср.сут. норма на ед. измер. м³/чел. | Водопотребление |  | Неучтенные потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ср. сут., м³/сут. | Годовое тыс. м³/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.п. Малакановское | Хозяйственно-бытовые нужды | Чел. | 478 |  | 88,11 | 32,16 | 20 |

Таблица 6.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

Муниципальное образование  имеет одну зону действия водопроводных сооружений.

Таблица 7.

| № | Населенный пункт | Производительность скважин, м³/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с.п. Малакановское | 240 |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Структурный водный баланс  реализации воды по группам  потребителейс.п. Малакановское.

Таблица8.

|  | Общая реализация воды тыс. м³/год | Реализация воды на нужды населения, тыс. м³/год | Реализация воды на производственные нужды (прочие)тыс. м³/год | Реализация воды на нужды бюджетных потребителей, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 32,16 | 30,16 | 0 | 2 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

с.п. Малакановское:На 01.01.2025 г. года абонентов подключенных к водоснабжению составило -  160, из них  абоненты с приборами коммерческого учета воды составляет 100%.

Приказом №10 от 20.06.2014 г. Государственным комитетом по тарифам и энергетике Кабардино-Балкарской Республики утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Тарифы:

с 01.07.2025 г.  – 25 руб. 29 копеек.

1.3.5	Описание системы  коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Абонентов подключенных к водоснабжению составило -  160, из них  абоненты с приборами коммерческого учета воды составляет 100%.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приборы коммерческого учета воды установлены во всех административных учреждениях, образовательных и культурных учреждениях, магазинах,  а также в частном секторе. В сельском поселении Малакановское  подключены к водоснабжению и  установлены приборы учета у всех абонентов.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения приведен в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование населенного пункта муниципального сельского поселения | Производственная мощность добычи воды, м3/сут | Потребление воды, м3/сут | Резерв производ- ственных мощностей м3/сут | Дефицит производст- ственных мощностей м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.п. Малакановское | 240 | 110,14 | 129,86 | - |

Регулирование неравномерности подачи и потребления воды осуществляется при помощи стальных водонапорных башен конструкции

инж. Рожновского (2 башни V=15 м , Н=12 м). Одна водонапорная башня установлена на водозаборе, а вторая - на сети, в районе общежития.

Водопроводная сеть, частично кольцевая, частично тупиковая, охватывающая всех потребителей воды. Общая протяженность водопроводной сети составляет  - 4,4 км, диаметрами  - 7(Н100 мм, из которых стальные трубы - 3,2 км, полиэтиленовые —1,2 км. Ветхие трубопроводы из стальных труб составляют 2,1 км.

1.3.7   Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития села.

При любом сценарии развития сельского поселения Малакановское   в ближайшие годы,  МУП «Чистая вода» способен в полном объёме обеспечить  поселение водой.

Таблица 10.

| Показатели водоснабжения | До 2025г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное) м3/сут | Резерв (+)/ дефицит(-) м3/сут |
| с.п. Малакановское |  |  |  |  |
| Горячей | - | - | - |  |
| Питьевой | 240 | 92,9 | 102,19 | +147,1 |
| Технической | - | - | - | - |

При  полном  обеспечении населения центральным водоснабжением и при планируемом потреблении с учетом роста населения, увеличения степени благоустройства населенных пунктов  нет необходимости в увеличение мощностей водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 11.

Численность населения с учетом прироста  на срок до 2035 года

Таблица 11.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2025 г. | Расчетный срок 2030 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с.п. Малакановское | 478 | 22 | 500 | 30 | 530 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

- - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 90,8 м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 92,9 м³/сут.

Необходима реконструкция водопроводных сетей с заменой на трубы из полимерных материалов.

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в  сельском поселении Малакановское отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей.

1.3.9. Сведения об ожидаемом потреблении воды

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды приведены в таблице 13. Сведения показывают динамику потребления воды,  начиная с 2015года по 2025год. Перспективное потребление коммунальных ресурсовв сфере водоснабженияс.п. Малакановское.

Таблица 12.

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Положение на 2020 г. | Население | 1 человек | 520 | 0,13 | 82,63 | 30,16 | 90,89 |
|  | Бюджет |  |  |  | 5,5 | 2 | 6,05 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 20 |  | 22,03 | 8,04 | 24,23 |
|  | Итого: |  |  |  | 110,16 | 40,2 | 121,17 |
| Первый этап до 2025 г. | Население | 1 человек | 550 | 0,13 | 71,5 | 26,1 | 78,65 |
|  | Бюджет |  |  |  | 5,5 | 2 | 6,05 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 13,8 | 5,035 | 15,18 |
|  | Итого: |  |  |  | 90,8 | 33,565 | 99,88 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 600 | 0,13 | 78 | 28,47 | 85,8 |
|  | Бюджет |  |  |  | 5,5 | 2 | 6,05 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 9,4 | 3,434 | 10,34 |
|  | Итого: |  |  |  | 92,9 | 34,334 | 102,19 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

В состав сельского поселения входит:  с.п. Малакановское.

Расход воды по абонентам распределяется следующим образом:

- Население– 77,76 %;

- бюджетные организации –5,96 %;

- прочие –0%;

- противопожарные расходы – 1,28 %;

- неучтённые потери – 15 %

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабженияпо типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления. Расчет воды на пожаротушение.

Таблица 13

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первый этап до 2025 г. | Население | 1 человек | 550 | 0,13 | 71,5 | 26,1 | 78,65 |
|  | Бюджет |  |  |  | 5,5 | 2 | 6,05 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 13,8 | 5,035 | 15,18 |
|  | Итого: |  |  |  | 90,8 | 33,565 | 99,88 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 600 | 0,13 | 78 | 28,47 | 85,8 |
|  | Бюджет |  |  |  | 5,5 | 2 | 6,05 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 9,4 | 3,434 | 10,34 |
|  | Итого: |  |  |  | 92,9 | 34,334 | 102,19 |

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок в населенном пункте принимается расход воды на пожаре 10 л/сек, на производстве – 30 л/сек.

Потребный расход составит:

Расход = (10 + 30) * 3 * 3600/1000 = 432 м³

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети населенных пунктов сельского поселения.

Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении  сельского поселения.

Водоочистные станции на территории поселения отсутствуют в связи с тем, что качество питьевой воды, поставляемой потребителям отвечает требованиям санитарных норм и не требует дополнительной очистки. В дальнейшем, в связи с ростом численности населения, нет необходимости увеличения мощности водозаборных сооружений.

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

Таблица 14.

|  | 2025 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годов. тыс.м³ | Суточн. тыс.м³/сут | Годов. тыс.м³ | Суточн. тыс.м³/сут |
| с. Малакановское |  |  |  |  |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м³ | 8,4 | 0,022 | 3,4 | 0,009 |
| Горячая | - | - | - | - |

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Перспективный баланс водоснабжения сельского поселения Малакановское  (м³/год).

Таблица 15.

| Группы потребителей | баланс водоснабжения сельского поселения Малакановскоетыс. м³/год |
| --- | --- |
| Население: | 28,47 |
| Бюджетные: | 2 |
| Прочие | 0 |
| Потери | 3,43 |
| пожаротушение | 0,43 |
| Итого: | 34,33 |

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 16.

|  |  | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность м³/сут. | Годовое тыс. м³/год. | Суточное м³/сут. | Макс. суточное м³/сут. |
| с. Малакановское |  |  |  |  |
| горячая: | - | - | - | - |
| питьевая: | 240 | 40,2 | 110,16 | 121,17 |
| техническая: | - | - | - | - |

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Закона для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органами местного самоуправления должна быть определена гарантирующая организация. Одновременно с определением такой организации органами местного самоуправления устанавливаются зоны ее деятельности.

Для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующие организации не определяются. Частью 2 статьи 12 Закона установлено, что «организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение».

Из этих положений следует, что гарантирующими организациями будут признаваться «сетевые» организации, имеющие наибольшее количество абонентов (независимо от фактических объемов реализуемой абонентам воды или принимаемых сточных вод) в рамках отдельной централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения.

Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности должно быть в течение трех дней со дня его принятия направлено такой организации и 10 дней размещено на официальном сайте этого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

Как следует из положений статьи 12 Закона, после определения гарантирующей организации для соответствующей централизованной системы водоснабжения или водоотведения все договоры холодного водоснабжения или водоотведения заключаются абонентами, присоединенными к этой централизованной системе, с соответствующей гарантирующей организацией, независимо от принадлежности сетей, к которым подключены объекты капитального строительства абонента.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение всех абонентов, присоединенных к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации.

В случае, если гарантирующая организация не обеспечивает весь производственный цикл водоснабжения или водоотведения, в частности, когда отдельные объекты централизованной системы водоснабжения или водоотведения (например, объекты водоподготовки, участки сетей, насосные станции, очистные сооружения и др.) эксплуатируются другими организациями, то гарантирующая организация заключает с такими организациями договоры, перечисленные в части 5 статьи 12 Закона: договоры по водоподготовке, по транспортировке воды или по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения или водоотведения. Заключение таких договоров для организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения является обязательным. Гарантирующая организация обязана оплачивать услуги указанных организаций по регулируемым тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

### Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения и (или) водоотведения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 Закона).

На основании вышеизложенного, предлагается определить в качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение ,ООО «Регион-сервис» установить зоной его деятельности  с.п. Малакановское.

  - Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения»

1.4.1   Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения с. Малакановское следующие:

- организация зон санитарной охраны первого пояса в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*;

- установка приборов учета воды на скважинах;

- автоматизация работы насосов на водозаборах в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях;

- установка частотного преобразователя;

- установка устройств плавного пуска насоса;

- замена ветхих водонапорных сетей;

- сокращение потерь воды в водопроводных сетях;

-проведение комплекса мероприятий по рациональному водопотреблению (сокращение использования питьевой воды на полив, установка водомеров у всех потребителей и др.).

Перечень работ для инвестиционной программы

| N п/п | Местоположение | Наименование | Стоимость, руб. | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КБР, Прохладненский район, с.п. Малакановское | Установка частотного преобразователя (11 кВт) на скважине №24551 с.Малакановское | 58245,60 | 2027 |
|  | КБР, Прохладненский район, с.п. Малакановское, ул Интернационалистов №10-№9 | Замена трубопровода протяженностью 420м по ул.Интернациональнаяс.Малакановское (диаметр 63 – 70 метров, диаметр 50 – 350 метров) | 408744,66 | 2026 |
|  | ИТОГО, из них: |  | 466990,26 |  |
|  | - 2026г. |  | 408744,66 |  |
|  | - 2027г. |  | 58245,60 |  |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий.

А)   Проект водоснабжения необходим:

-  для обеспечения развития системы централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы системы водоснабжения;

- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

Б)  Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

1.4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В сельском поселении отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

1.4.4  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В сельском поселении Малакановское  подключены к водоснабжению  и установлены приборы учета 100% абонентов.

### Согласно  закона 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» " приборы коммерческого учета воды  должны быть установлены у 100 % потребителей.

1.4.5  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема водоснабжения с.п. Малакановское  в бумажном и электронном варианте прилагается.

1.4.6  Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

Регулирование неравномерности подачи и потребления воды осуществляется при помощи стальных водонапорных башен конструкции инж. Рожновского (2 башни V=15 м , Н=12 м). Одна водонапорная башня установлена на водозаборе, а вторая - на сети, в районе общежития.

Водопроводная сеть, частично кольцевая, частично тупиковая, охватывающая всех потребителей воды. Общая протяженность водопроводной сети составляет 4,4 км, диаметрами 7(Н100 мм, из которых стальные трубы - 3,2 км, полиэтиленовые —1,2 км. Ветхие трубопроводы из стальных труб составляют 2,1 км. Проводятся работы по подключению сети по  пер.Первомайский.

1.4.7  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Жилищное строительство и реконструкция будет осуществляться на существующих площадях в границах поселения. Проектно-сметная документация на водопровод с учетом перспективного развития с.п. Малакановское отсутствует. Перераспределения водных потоков не предусматривается.

1.4.8  Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения с.п. Малакановское  в бумажном и электронном варианте прилагается.

  - Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения»

    - Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия населенного пункта. В с. п. Малакановское работа системы водоснабжения отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает. Во время строительства и реконструкции объектов водоснабжения основными источниками воздействии на окружающую среду являются:

- выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих строительных машин и механизмов;

- возможное загрязнение почвы горюче-смазочными материалами (при их утечке из систем машин и механизмов);

- захламление площадки строительства отходами строительно-монтажных работ, строительным мусором.

Выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих машин и механизмов носит кратковременный (только на период строительства) характер и прекращается после завершения строительно-монтажных работ.

При проведении строительно-монтажных работ необходимо избегать загрязнения почвы нефтепродуктами. Заправка машин и механизмов соляркой, бензином должна проводится на заправочных станциях, а не на строительной площадке.

Техника должна находится в исправном состоянии, исключающем утечки из топливных и гидравлических систем машин и механизмов.

После окончания строительно-монтажных работ необходимо собрать и вывезти обрезки металла, остатки электродов и другой строительный мусор. При дезинфекции водовода все хлорсодержащие воды необходимо сливать в специально выкопанную яму с последующей нейтрализацией. Для контроля за качеством строительства, заказчик обязан предусмотреть ведение технического и авторского надзора.

В период эксплуатации объекта источников вредного воздействия на окружающую среду не будет. Возможные аварийные ситуации (утечки воды, подмыв трассы водовода или участка подъездной дороги) контролируются эксплуатирующей организацией и устраняются сразу же после их обнаружения.

Однако проблемой сегодняшнего дня является отсутствие расчетов и как следствие утвержденных границ зон санитарной охраны водозаборов и объектов, входящих в систему централизованного водоснабжения сельского поселения. Вследствие чего, охрана источников водоснабжения не осуществляется в полной мере и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источников на предприятии не реализуются. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водозаборных объектах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Таким образом, необходимо обеспечить санитарную охрану от загрязнения артезианской скважины, а также территорий, на которой она расположена. Необходимость утверждения границ ЗСО водозабора, а также ответственность за отсутствие соответствующих согласований обусловлена Федеральным законом РФ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Проекты ЗСО разрабатываются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, для существующих скважин, расположенных на едином водозаборном участке или по отдельности, предназначенных как для хозяйственно-бытового, так и для технологического водоснабжения предприятия. Выполнение данного вида работ подразумевает оценку санитарно-экологической обстановки на водозаборе и на пред- приятии, гидрогеологические исследования участка работ, расчет и обоснование размеров и границ ЗСО, а также рекомендации по организации водозаборного узла в соответствии с нормативными требованиями. Зоны санитарной охраны водозабора устанавливаются в составе трех поясов: I пояс – пояс строгого режима – включает территорию расположения водозаборной скважины и водохозяйственного оборудования; предназначен для защиты участка расположения скважины и ее оборудования от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. В зависимости от степени природной защищенности целевого горизонта границы ЗСО I устанавливаются радиусом 30 м от скважины. Для скважин, эксплуатирующих надежно защищенный горизонт, организованных и содержащихся в надлежащем санитарно-техническом состоянии, по согласованию с органами Роспотребнадзора допускается сокращать размеры ЗСО I пояса, но не менее 15 м. II пояс ЗСО – зона ограничений по бактериальному загрязнению – предполагает отсутствие потенциальных источников бактериологической опасности в расчетных границах (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, стихийные канализационные сооружения, дворовые уборные, помойки, склады удобрений и ядохимикатов и др.). III пояс ЗСО – зона ограничений по химическому загрязнению – устанавливается с целью предохранения водозабора от загрязнения химикатами; в третьем поясе не должны располагаться объекты, обусловливающие опасность химического загряз- нения подземных вод на участке размещения скважины (склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, и др.). В ходе выполнения работ по разработке проекта ЗСО осуществляются полевые и камеральные работы. Обследование участка водозабора производится совместно с представителем предприятия в оговоренное время, в результате которого составляется акт обследования и заверяется представителем. К моменту выезда на площадку заказчик должен обеспечить доступ к водозаборному и водохозяйственному оборудованию, привести оборудование и участок водозабора в надлежащее санитарно-техническое состояние, предусмотреть отверстие для замера уровня воды в скважине и пр.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Обеззараживания воды хлорсодержащими агентами в системе водоснабжения с.п. Малакановское  не производится.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Кроме того, при использовании хлорсодержащих реагентов нужно выполнять целый комплекс защитных мероприятий: В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации. Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения. Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается. В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

### Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества-жидкого хлора.

  - Раздел «Целевые показатели развития водоснабжения»

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся  показатели качества питьевой воды.Питьевая вода должна соответствовать   СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.7.2  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

К целевым показателям деятельности организации осуществляющей водоснабжение относятся:

- регулярный контроль качества воды подаваемой потребителям;

- обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- улучшение качества обслуживания абонентов;

- сокращение потерь воды в сетях;

- учет поднятой и реализованной воды при помощи приборов учета;

- рациональное использование воды.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

Целевые показатели приведены в таблице 19.

Таблица 19

| Блок показателей | Объект нормирования | Наименование параметра | Единица измерения | Текущий показатель | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечен ие нормативных требований качества | Качество воды в источнике | Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах подземных вод | % | 50 | 100 |
|  | Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля проб, соответствующих требованиям, % | 100 | 100 |
| Обеспечение надежности оказания услуг | Эксплуатационные запасы воды в источниках | Число водозаборов, обеспеченных утвержденными запасами подземных вод | Доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами, % | нет данных | нет данных |
|  | Отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов | Допустимая длительность разового отключения потребителей при авариях | Часы | 8 | 4 |
|  | Обеспечение доступности услуг | Г арантированная продолжительность оказания услуг в течение суток | Часов в суток не менее | 16 | 20 |
|  | Аварийность на сетях водопровода | Число аварий, приводящих к разовым отключениям | Число аварий в месяц | 2 | 1 |
|  |  | Доля нуждающихся в за мене наружных трубопроводов | % от общей длины | 100 | 0 |
| Эффективность производства и управления | Эффективность энергозатрат | Удельное потребление электрической энергии системы водоснабжения | кВт*ч/м3 | 0,35 | 0,3 |
|  | Эффективность использования людских ресурсов | Численность производственного персонала поставщика услуг | Чел/1000 населения | 3 | 2 |

|  | Размер неучтенных потерь воды | Доля потерь и неучтенных расходов воды от объема подачи в сеть | % | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность приборным учетом потребления воды | Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных водомерами, в том числе: | % | 100 | 100 |
|  |  | на вводах в многоквартирные дома | % | 100 | 100 |
|  |  | на вводах в частные домовладения | % | 0 | 0 |
|  |  | на остальных нежилых объектах | % | 100 | 100 |
| Качество работы с потребителями | Уровень подключения к водопроводу | Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоснабжения | % от общей численности населения | 100 | 100 |

  - Раздел «Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения»

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1  Раздел   «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

На сегодняшний день в с. Малакановскоес населением 478 чел., централизованная система водоотведения отсутствует.

Население, как правило, пользуется надворными уборными и внутренней канализации в жилых домах не имеют. Часть жилых домов частичного сектора, имеющих внутреннюю канализацию, сбрасывают стоки в выгреба, расположенные на приусадебных участках. По мере наполнения выгребов, стоки из них откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся в места согласованные с санэпидемнадзором.

Их жилых общественных зданий канализованы двух этажные жилые дома, дом культуры, школа, гостиница, детсад, амбулатория. Сточные воды от всех этих зданий сбрасываются в выгреба с последующей откачкой и вывозом стоков в места согласованные с санэпидемнадзором.

Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза на поля фильтрации ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

Канализационные очистные сооружения в сельском поселении Малакановское отсутствуют.

Утилизация осадка сточных вод производится путем вывоза ассенизаторскими машинами на очистные сооружения.

При принятии решения о строительстве канализационной системы сельского поселения необходимо изготовить проектно-сметную документацию на строительство канализационных сетей (с гидравлическим расчетом).

После принятия решения о создании канализационной системы при создании проекта устанавливается селитебная зона, определяется маршрут прокладки сетей, определяются абоненты (учитывая  перспективное увеличение численности населения).  При проектировании централизованной канализации сельского поселения Малакановское необходимо включить в список предполагаемых абонентов учреждения образования (детский сад и школу, административные здания), предприятия бытового обслуживания. Так как к 2030 году предполагаемая численность населения сельского поселения Малакановское составит 530 человек.

Согласно СНиП 2.04.03-85 количество канализационных стоков для сельской местности составляет 150 л/сутки. При проектировании канализационных сетей необходимо учитывать рельеф местности. Основную часть сельского поселения составляют частные домовладения.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Вся территория сельского поселения Малакановское относится к зоне  нецентрализованного водоотведения.

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

- септики - для предварительной обработки сточных вод;

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), компактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод;

Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством сооружений подземной фильтрации:

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров - при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины).

Населением в основном используется система  накопителей сточных вод (выгреба).

# Накопители сточных вод (выгреба):

# Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

# Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2*сут).

# Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавком сигнализатором уровня заполнения.

# На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли. Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

    - Территории муниципального образования, не охваченная централизованной системой водоотведения.

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Малакановское отсутствует.

    - Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.

- Отсутствие очистных сооружений и системы канализации, обслуживающих сельского поселения Малакановское.

- Отсутствие системы отвода сточных вод от пользователей питьевой воды.

- Загрязнение поверхностных местных водных объектов.  Причина загрязнения - сброс неочищенных, недостаточно очищенных и не обеззараженных сточных вод с коммунальных, а также сброс ливневых, талых вод.

- Из-за отсутствия  сооружений канализации, отсутствия обеззараживания сточных вод, их качество не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и угрожает загрязнению водоносных слоев.

- Из-за отсутствия системы канализации, комфортность проживания населения не получает развития.

2.2  Раздел « Балансы сточных вод в  системе водоотведения»

2.2.1  Баланс поступления сточных вод  в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании отсутствует. Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых и средних осадках впитываются в грунт, при больших осадках сточные воды стекают по рельефу местности, в  низины и растекаются по полям, впитываясь в грунт.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется по фактическому объему вывозимых ассенизаторскими  машинами сточных вод. Коммерческие приборы учета объемов сточных отсутствуют.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения.

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании отсутствует.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив. Удельные среднесуточные нормы для сельской местности приняты 150 л/сут/чел. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,2.

Схема водоотведения должны корректироваться на последующих стадиях проектирования.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП СНиП 2.04.02-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в локальную  систему водоотведения сельского поселения Малакановскоесведены в таблицу.

Расчетные стоки  на 2025 г.

Таблица 23.

| № п.п | Наименование | Единица измерения | Количество | Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | тыс.чел. | 478 | 150×1,2=180 | 99 |
|  | Итого: |  |  |  | 99,00 |

Расчетные стоки в сутки  на 2030 г.

Таблица 24.

| № п.п | Наименование | Единица измерения | Количество | Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | тыс.чел. | 530 | 150×1,2=180 | 108 |
|  | Итого: |  |  |  | 108,00 |

Сведения о фактическом  поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день информации о централизованной системе водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод сведены в таблице 24.

2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и   модернизации (техническому перевооружению) объектов   централизованных систем водоотведения»

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Проектирование систем водоотведения малых населенных пунктов (численностью до 5000 чел.) производится по требованиям, изложенным в СНиП 2.04.03-85. Канализация  таких поселений  предусматривается, как правило, по неполной раздельной системе, которая  предусматривается  для отвода только наиболее загрязненных производственных и бытовых сточных вод; атмосферные воды при этой системе стекают в водные протоки по кюветам проездов, открытым лоткам, канавам и тальвегам. Кроме этого, рекомендуется использовать централизованную схему водоотведения для одного или нескольких  отдельных групп зданий.

Децентрализованные схемы допускается предусматривать:

-если нет опасности загрязнения водоносных горизонтов;

-если нет централизованной канализации в пунктах или объектах;

-при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

С учетом изложенных требований для решения вопросов канализования малонаселенных мест применяют индивидуальные, локальные и групповые системы.

Индивидуальные системы водоотведения проектируют как правило, для объектов, не имеющих централизованного водоснабжения (индивидуальные домовладения, фермерские хозяйства, коттеджи, и т.д.). Количество сточных вод от таких объектов невелико.

Сеть состоит из коротких самотечных участков труб, заканчивающихся на индивидуальных очистных сооружениях – септиках,  фильтрующих колодцах, и т.д. Индивидуальные системы могут в каждом конкретном случае существовать в течение неограниченного срока или служить первым шагом к созданию локальных систем водоотведения.

В данном конкретном случае предлагается  оснащение локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», которые не требуют фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивают   98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При эксплуатации  установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Также может быть рекомендован метод канадской фирмы «PetroSuninternational», согласно которому на пилотной установке по переработке осадка сточных вод осуществляется имитация естественного процесса синтезирования жидкого топлива. Полученное жидкое топливо хранится и легко транспортируется.  В среднем обработка 1 т осадка позволяет получить 318 л  жидкого топлива.

Локальные системы предусматривают централизованное водоотведение  ряда расположенных близко друг к другу объектов( администрация, школа, детский сад и проч.).

В этом случае одной водоотводящей сетью обслуживаются несколько расположенных близко друг к другу объектов, что позволяет осуществлять очистку стоков на единых очистных сооружениях. Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации  должны соответствовать ГОСТ 25298-82. Это значительно облегчает организацию контроля за качеством очистки и уменьшает затраты. Система канализации сельского поселения Малакановское должна решаться на основании проекта планировки, с учетом документов планирования. ОСК предлагается разместить за пределами  села.

Выбор систем и схем канализации должен производиться на основании технико-экономического сравнения вариантов проектных решений.

2.4.2   Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Строительство  канализации  для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

2. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

Для того чтобы начать строительство очистных  сооружений в сельском поселении Малакановское необходимо принять решение о разработке  проектно-сметной документацию на строительство очистных сооружений.

2.4.3  Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В  сельском поселении Малакановское отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. О развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами 	водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение, можно говорить после принятия решение о строительстве очистных сооружений.

2.4.4  Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование будет разрабатываться  на стадии проектирования системы водоотведения.

2.4.5  Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы планируемых зон  размещения объектов централизованной системы водоотведения,  будут разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.

  - Раздел «Экологические аспекты мероприятий по  строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

- септики - для предварительной обработки сточных вод;

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), компактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод;

- дозирующие, распределительные, водоотводящие, оросительные и дренажные (для песчано-гравийных фильтров и фильтрующих траншей) устройства.

Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством сооружений подземной фильтрации:

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров - при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины).

При выборе участка для сооружения децентрализованных схем канализации изучаются гидрогеологические условия, возможности отвода необходимых площадей, опасность загрязнения водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также санитарные условия выпуска очищенных сточных вод.

Очистные сооружения следует располагать вблизи здания или группы зданий с подветренной стороны господствующих ветров в теплое время года в зависимости от суточной производительности очистных сооружений.

Дворовые уборные с выгребом возможно предусматривать в не канализованных районах сельских населенных пунктов и при отдельно расположенных жилых и производственных зданиях.

Дворовую уборную с выгребом следует размещать не ближе 10 м от жилого здания при максимально возможном удалении от колодцев, используемых для питьевого водоснабжения. Выгреб должен быть герметичным.

Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. Выполнение этих мероприятий будет способствовать также понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, то есть улучшению экологического состояния окружающей среды

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В  с.п. Малакановское предлагается  предусмотреть устройство локальной канализации:
- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод.

Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Реализация данных мероприятий повысит уровень комфортности проживания  населения, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации  в сельском поселении Малакановское.

2.6    Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

В строительство  системы водоотведения необходимы   капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации всельском поселении Малакановское;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 26.

| n/n п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2025г. | 2 этап 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | с.п. Малакановское |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование локальной системы очистных сооружений | шт | 1 | 4000,00 | - | 4000,00 |
| 2 | Строительство сетей водоотведения ПЭ Ду 110-500 мм | км | 3,5 | - | 50000,00 | 50000,00 |
| 3 | Строительство локальной системы очистных сооружений, включая стоимость оборудования | шт | 1 | - | 10000,00 | 10000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 4000,00 | 60000,00 | 64000,00 |

2.7   Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Общие критерии оценки реализации «Стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на период до 2020 года» в области водоснабжения и водоотведения формулируются следующим образом:

эффективность производства и управления;

обеспечение надёжности оказания услуг;

снижение аварийности на сетях водопровода и канализации: целевой показатель – 30 аварий на 100 км сетей в год;

снижение размера потерь воды: целевой показатель – 20 %.

Согласно статистическим данным, значительный объем потерь воды из-за частых порывов и утечек обусловлен длительным сроком фактической эксплуатации водопроводных сетей края (анализ основных средств показывает, что основное строительство и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения осуществлялся в 70 гг. минувшего века).

При принятии решения о развитии системы водоотведения  сельского поселения Малакановское, необходимо руководствоваться целевыми показателями, заложенными в вышеуказанной Программе.

2.8  Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения в сельского поселения Малакановскоене выявлено.